Kurulum-Kullanım-Bakım

Kılavuzu

Model

DP-17 / DP-25/ DP-35

DP-40 / DP-60

Pelet Kalorifer Kazanı

TR

R

EN 303-5 e göre testi yapılmıştır

- İÇİNDEKİLER

1.	TANITIM	2

2.	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	3

3. UYARILAR!	4

4. KURULUM& MONTAJ KILAVUZU	5

4.1.	GENEL BİLGİLER	5

4.2.	GÜVENLİK	6

4.3.	KURULUM & MONTAJ	8

5.	KONTROL PANELİ	14

5.1.	HATA KODLARI VE AÇIKLAMA	15

5.2.	MENÜ FONKSİYONLARI	18

5.2.1.	YANMA YÖNETİM MENÜSÜ	18

5.2.2.	YANMA GÜCÜ	19

5.2.3.	HELEZON KALİBRASYON	19

5.2.4.	FAN KALİBRASYON	19

5.2.5.	TERMOSTAT	19

5.2.6.	YAKIT TİPİ	19

5.2.7.	KABLOSUZ AĞ	20

5.2.8.	ZAMANLAYICI MENÜSÜ	21

5.2.9.	DİL MENÜSÜ	22

5.2.10.	SİSTEM(PARAMETRELER) MENÜSÜ	22

6.	BAKIM & TEMİZLİK	23

6.1.	ALEV GEÇİŞ BORULARINI TEMİZLEME	26

6.2.	YANMA POTASI TEMİZLİĞİ	29

1..KÜL ÇEKMECESİ VE 2.KÜL ÇEKMECESİ TEMİZLİĞİ	30

7.	GENEL GARANTİ VE POLİTİKALARI	30

# TANITIM

Pelet kazanı ülkemizde ve dünyada kullanılan bireysel ısıtma ürünleri çeşitleri arasında yerini almış, rahat ve kolay kullanımlı tam otomatik dış mekân sulu sistem çevre dostu ürünlerdir.

Pelet sobaları/kazanları, pelet yakarak ev, konut, iş yerleri gibi ortamları kalorifer sistemi ile ısıtma amacıyla kullanılmaktadır. Verimi ile konforu ve yakıt tasarrufunu bir arada buluşturan, radyatörler sayesinde evin tamamına eşit ısı dağılımı sağlayan bireysel ısıtma üniteleridir.

Bu kapsamda, üretim tesisimizin 2011 yılından itibaren pelet sobasıyla/kazanıyla ilgili yapmış olduğu AR-GE çalışmalar neticesinde, ilk hydro (sulu sistem) tam otomatik ürünlerini, yenilenebilir enerji kaynağı çeşidi pelet yakıtı ile çalışan pelet ürünlerimiz bütün testleri başarı ile geçmiş olup %94'e yakın verim elde edilmiştir.

2014 yılın Nisan ayı itibari ile tam kapasitesiyle üretimleri gerçekleştirilmiş olup iç ve dış piyasada satışa sunulmuştur.

Avrupa standartlarında üretilen bir pelet sobası / kazanı sahibisiniz.

* Bu kılavuzu dikkatli okuyunuz. İçerisinde ürün fonksiyonları ve kullanım kolaylıkları ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

* Bu bilgiler sayesinde ürünün kullanım kalitesini arttırır, ömrünü uzatabilirsiniz. Ayrıca doğru ısıtmayla yakıt tasarrufu yapabilir, çevreyi koruyabilirsiniz.

* Bu kitapçıkları saklamanızı tavsiye ederiz, böylece her kış mevsimi başlangıcında pelet sobasının/kazanının uygun kullanımı ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

# ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

| Teknik Veriler | DP-17 | DP-25 | DP-35 | DP-40 | DP-60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISI GÜCÜ (KW) | 16 | 25 | 28 | 30 | 24 |
| KAZAN GİRİŞ-ÇIKIŞ | 1"- 3/4" | 1"- 3/4" | 1"- 3/4" | 1"- 3/4" | 1"- 3/4" |
| İŞLETME BASINCI | 1-1,5 bar | 1-1,5 bar | 1-1,5 bar | 1-1,5 bar | 1-1,5 bar |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 80 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| YAKIT YÜKLEME KAPASİTESİ | 100 KG | 50 KG | 100 KG | 100 KG | 120 KG |
| ISI VERİMİ | 94% | 94% | 92% | 92% | 94% |
| ELEKTRİK | 230 V-50Hz | 230 V-50Hz | 230 V-50Hz | 230 V-50Hz | 230 V-50Hz |
| TOPLAM AĞIRLIK | 215 kg | 204 kg | 215 kg | 240 kg | 315 kg |
| KAZAN SU KAPASİTESİ | 45 lt | 45 lt | 45 lt | 60 lt | 80 lt |
| RADYATÖR KAPASİTESİ | 5-7 metre | 7-11 metre | 10-14 metre | 11-16 metre | 16-22 metre |

# 3. UYARILAR!

● 6 MM DOĞAL VE DIN STANDARTLARINA UYGUN PELET YAKITI KULLANILMALIDIR.

● 8 VEYA 10 MM PELET, VİŞNE ÇEKİRDEĞİ, ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ, FINDIK KABUĞU V.B. YAKITLAR KESİNLİKLE KULLANILMAMALIDIR.

● DP-30 MODELİNDE ODUN MODU İÇİN KULLANILAN ODUN KESİNLİKLE YAŞ VE NEMLİ ODUN KULLANILMAMALIDIR

● POTA TEMİZLİĞİ GÜNLÜK YAPILMALIDIR.

● ALEV GEÇİŞ BORULARI, ÜST TABLANIN ALTINDA BULUNAN MEKANİZMA YARDIMI İLE GÜNLÜK TEMİZLENMELİDİR.(GENEL TEMİZLİK KISMINDA RESİMLİ AÇIKLAMA BULABİLİRSİNİZ)

● ÜRÜN, ÇALIŞTIRILMADIĞI SÜRECE TEMİZ KALMALIDIR. GENEL TEMİZLİK (POTA-BORULAR-KAZAN İÇ YÜZEYLERİ VE “TEMİZLİK VE BAKIM” BÖLÜMÜNDE BELİRTİLEN KISIMLAR) YAPILMALI, YAKIT HAZNESİ TAMAMEN BOŞALTILMALIDIR.

● İLK YAKMADA BOYALI PARÇALAR İLK KEZ ALEVE MARUZ KALDIĞI İÇİN OLUŞAN KOKU VE DUMAN NORMALDİR. ORTAMI HAVALANDIRINIZ.

● ÇİZİLMELERİ VE BOYA HASARLARINI ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜN ÇALIŞIRKEN, BOYALI PARÇALARLA TEMAS ETMEYİNİZ.

● Pompanın donma koruma özelliği, kalorifer suyu +5 °C nin altına düştüğü zaman çalışır , kireç ve tortudan oluşan kilitlenmeleri engellemek için sistem otomatik olarak pompayı her 24 saat içinde 3-10 saniye süreyle çalıştırır. Bu nedenle CİHAZIN FİŞİNİ YAZ-KIŞ ÇIKARMAYINIZ.

● KAZAN SU SICAKLIĞI 60° DERECENİN ALTINA DÜŞMEMELİDİR.

● YANLIŞ PELET YAKITI KULLANIMI VE TEMİZLİĞİN DÜZENLİ YAPILMAMASINDAN OLUŞAN HASARLAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEMEKTEDİR.

# 4. KURULUM& MONTAJ KILAVUZU

## GENEL BİLGİLER

Pelet sobası için standartlarda öngörülen tüm muayeneler yapılmıştır. Yanma verimi ve baca gazı emisyonları ile ilgili öngörülen parametrelere uygundur. Bu kılavuzda adı geçen ürünlerin EN 14785 ve EN 303-5 standartlarına uygunluğu onaylı kurumlar tarafından test edilmiştir.

Pelet sobası ambalajı hasardan korunması için tasarlanmıştır. Ancak taşıma sırasında ürün veya aksesuarları zarar görmüş olabilir. Bu nedenle ürünü ambalajından çıkarttıktan sonra hasarsız olup olmadığını kontrol ediniz. Herhangi bir hasar oluşması durumunda ürünü teslim almayın, nakliye şirketi yetkilisiyle rapor tutup imzalayın ve durumu yetkili kişilere bildiriniz.

!!! Tutanak tutulmaması ve üreticiye bilgi verilmemesi durumunda, üreticinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

## GÜVENLİK

* Ürün montaj ve tesisat bağlantısı yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.

* Ürünü kurmadan önce kurulacağı zeminin taşıma kapasitesinin ürüne dayanıklı olup olmadığı tespit edilmelidir. Yetersiz taşıma kapasitesi durumunda uygun önlemler alınmalıdır. Ürünün kurulacağı zemin yanabilen veya ısıya duyarlı olduğu takdirde ürünü zemin koruma plakası üzerine yerleştiriniz.  (Cam veya mermer altlık)

* Ürünün kurulacağı yerin havalandırma koşulları uygun olmalı

!!! Su donmasına karşı tedbirler alınmış olmalı, antifriz kullanılmalıdır. Antifriz kullanılmamasından kaynaklı oluşabilecek problemlerden firmamız sorumlu değildir.

* Pelet sobası/kazanı mevcutta bulunan çoklu baca sistemleri ile birlikte çalıştırılmamalı, tek baca olmalıdır. Ayrıca aspiratör bacası, ışıklık, havalandırma gibi yerlere bağlanmamalıdır.

*Ürünün bağlı olduğu binadaki (yapıdaki) baca yılda en az 2 kez temizlenmelidir.

* Pelet sobasının/kazanının bacasının en kısa mesafede direk dışarı verilebilmesine veya mevcut bacaya göre en kısa mesafede konumlandırılmasına dikkat edilmelidir.

* Mutlaka kurulum sonrası ilk çalıştırmadan önce soba ve radyatörlerdeki su seviyesini manometreden kontrol ediniz.( 1 - 1,5 bar aralığı ) Radyatörlerde oluşmuş hava var ise, radyatör üzerinden havasını alınız.

!!! Sulu pelet ürünleri asla susuz çalıştırılmamalıdır. Susuz çalıştırmadan oluşabilecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir.

* Daha iyi ısı verimi alabilmek ve ürünün ömrünü uzatabilmek için kaliteli pelet yakıtı tercih edilmelidir.

! Kesinlikle nemli veya ıslanmış pelet, talaş, odun, kömür v.b. yakıtlar kullanılmamalıdır.

*Pelet sobanıza/kazanınıza bağlatacağınız radyatörlerin yıllık bakım ve temizliği yapılmış olmalı.

!!! Bakımı yapılmayan radyatörlerden kaynaklı oluşabilecek hatalardan firmamız sorumlu değildir.

*Pelet Sobalarına bağlanacak radyatör tesisatlarında fazla dirsek kullanılması veya tabloda verilen metrajlardan uzun radyatör kullanılması radyatörlerinizin ısınmamasına yol açabilir. Radyatör tesisatınızın teknik personel tarafından yapılmış olmasına dikkat ediniz.

## KURULUM & MONTAJ

* Ürün montajı ve tesisat bağlantısı yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.

Pelet sobası/kazanı genleşme tankı, sirkülasyon pompası, termostat, emniyet ventili ve sensör gibi parçaların ürün içerisine güvenli bir şekilde yerleştirilmiş tam otomatik bir üründür.

Rezistans ile yakıt ateşlemesini, helezon ve redüktör grubu ile yakıt yüklemesini, fanlar ile de baca çekişini ve üflemeyi sağlayan konforlu bir üründür.

Elektrik

Elektrik sistemi 230V / 50 Hz ve 10 A olmalıdır.

!!! Herhangi bir voltaj düşmesi veya yükselmesi durumunda oluşabilecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir. Bu konuda gerekli tedbirler alınmalıdır.

Tesisat

Radyatör tesisat bağlantısının düzenli ve rahat çalışması için uzman kişiler tarafından yapılması önerilir. Kaliteli ve güvenilir malzemeler kullanılmasını tavsiye ederiz.

!!! Tesisat ile alakalı oluşabilecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir.

Pelet sobası yukarıda anlatılan güvenlik tedbirleri ve önlemlerin alınmasından sonra tesisat ana hat boruları 1"– 3/4"  METAL veya PVC borular ile çok fazla dirsek kullanılmadan son birkaç peteğe kadar döşenebilir.   Bu şekilde sıcak su daha rahat dolaşım yapacağı için radyatörlerdeki sıcaklık kısa sürede hissedilir. Sonrasında 1/2" METAL veya PVC borular kullanılabilir.                                                                                  Tesisat ana borularının pelet sobasına montajı bağlantı parçaları kullanılarak radyatörlere güvenli bir şekilde bağlantısı yapılmalıdır.( rekor, nipel, vana ). Bağlantı tamamlanınca uzman tarafından belirlenen yerden vana yardımı ile tesisata su ilave edilir sonra tesisat, radyatör ve vanalardaki sızdırmazlık kontrol edilmeli ve tesisatta bulunan hava boşaltılmalıdır.

* Bölgelerin iklim şartlarına göre donmaya ve korozyona karşı tesisatta 1/3 oranında antifriz kullanılmalıdır.

Baca Bağlantısı

Baca bağlantısı için çift cidarlı ya da izolasyonlu boru kullanmanız tavsiye edilir.

*İç mekanda çift cidarlı boru kullanılarak baca gazı sağlıklı bir şekilde dış ortama atılabilir, aynı zamanda dış ortamdan temiz hava girişi sağlanabilir. Dışarıda kalan kısımda izolasyonlu boru kullanılması gerekir.

* İzolasyonlu boru kullanılarak baca gazı sağlıklı bir şekilde dış ortama atılabilir, bu durumda dış ortamdan temiz hava girişinin sağlanabilmesi için ayrı bir boru kullanılması gerekmektedir.

* Temiz hava girişinin sağlanabilmesi için, ürünün bulunduğu ortamdaki en yakın pencerede menfez kullanılmalıdır.

* Normal baca veya izolasyonlu boru, çatının en yüksek noktasından en az 80 cm daha yüksekte kalacak şekilde uzatılmalıdır.

* Bacanın uc kısmında, rüzgar ve farklı cisimlerin(kuş v.b.) girmesini ve baca fanını kilitlemesini önlemek için, şapka(kuşluk, kasket) kullanılmalıdır. Baca çıkışı ve şapka arasındaki mesafe 30-40 cm olmalıdır.

* Pelet sobası mevcutta bulunan çoklu baca sistemleri ile birlikte çalıştırılmamalıdır. Tek baca olmalıdır. Ayrıca aspiratör bacası, ışıklık, havalandırma gibi yerlere bağlanmamalıdır.

* Baca tercihi pelet sobasının yer konumuna göre mevcut bacaya en kısa mesafede bağlanmalıdır.

DİKKAT !!!

SOBADAKİ BACA ÇIKIŞI İLE BACA GİRİŞİNE KADAR KULLANILAN BORU VE DİRSEKLER AYNI ÇAPTA OLMALI, BACA GİRİŞİNDE REDÜKSİYON KULLANILMALIDIR. MAKSİMUM 4 METRE BORU VE 2 DİRSEK KULLANILMALIDIR. BORU BİRLEŞİM YERLERİ CONTALI VEYA ALÜMİNYUM BANTLA BANTLANMIŞ OLMALIDIR.

YERDEN ISITMALI SİSTEMLERDE ÜRÜNDEN EN İYİ PERFORMANSI ALABİLMEK İÇİN 3 YOLLU YOĞUŞMA VANASI KULLANILMALIDIR.

|  | ODA TERMOSTATI BAĞLANTI ŞEKLİ |
| --- | --- |

Emniyet Mesafeleri (Minimum Mesafe)

|  | A 50 cm arka duvardan B 40 cm yan duvarlardan C 100 cm ön kısımdan Alev izleme kapağının radyasyon alanında (C), 100 cm’lik mesafede, yanıcı malzeme ve mobilya yerleştirilmemelidir. |
| --- | --- |

Ürünü kurarken mutlaka yangın yönetmenliği ve baca talimatına uyulmalıdır. Bu konu ile ilgili sorularınızı, yangın ve  baca yönetmenliğinde uzman teknik personellere sorunuz. Yanıcı veya ısıya duyarlı malzemelerde (Ör. mobilya, duvar kağıdı, ahşap paneller) uyulması gereken minimum mesafelerdir.Bu mesafe, soba ile yanması muhtemel malzemelerin arasına ısının geçmesini önleyen koruma paneli yerleştirildiğinde 40 cm’ye düşürülebilir.Ürünün kurulacağı zemin, yanabilen veya ısıya duyarlı olduğu takdirde, ürünü zemin koruma plakası üzerine yerleştirmelisiniz (ör. Mermer veya cam altlık).

# KONTROL PANELİ

| FONKSİYON | TUŞLAR | AÇIKLAMA | TUŞLAR |
| --- | --- | --- | --- |
| AÇIK - KAPALI |  | Açma ve Kapatma işlemi için P1 tuşuna dokunarak 4 saniye bekleyiniz. | P1 |
| RESETLEME |  | Hata kodu sıfırlaması için P1 tuşuna dokunarak 3-4 saniye bekleyiniz. |  |
| ÇIKIŞ ( GERİ ) |  | Menüler ve alt menülerde önceki menüye dönmek veya çıkış yapmak için P1 tuşunu kullanınız.( ESC ) | P1 |
| MENÜ DEĞİŞTİRME |  | Menüler, alt menüler veriler ve değerler arası geçişler için P3 ve P4 tuşlarını kullanınız. Ana ekranda P3 tuşuna dokunulduğunda ( Baca fan hızı – helezon dönüş hızı – kart kod – seri no 1 – seri no 2 – baca sıcaklığı – kazan su sıcaklığı – ortam sıcaklığı – kazan su basıncı – hava akış hızı ( 0 ) gösterecektir.) | P3 P4 |
| ALT MENÜ DEĞİŞTİRME |  |  |  |
| MENÜ ( GİRİŞ ) |  | Menülere giriş için P2 tuşunu kullanınız. P2 tuşuna basıldığında Giriş Menüsü kayıt tuşudur. | P2 |

## HATA KODLARI VE AÇIKLAMA

NOT : Hata kodlarıyla karşılaştığınızda, sobanın hiçbir aksamının çalışmadığından emin olduktan ve ekranda “BLOCK” yazısını gördükten sonra, hata koduna göre, aşağıda belirtilen bağlantı, parça ve değerleri kontrol edip düzelttikten sonra, P1 tuşuna(açma-kapatma tuşuna) 4 sn basılı tutarak arıza kodunun silinmesi gerekmektedir. Arıza kodunun silinmesi gerçekleştikten sonra devam eden arızalar için satıcınızla irtibat kurunuz.

| Hata Kodu | Hata Kodu Açıklaması | Çözüm |
| --- | --- | --- |
| Er01 | Güvelik limit termostat hatası- Kazan suyu sıcaklığının 90°C yi aşması | Soba ekranının ilk açılışında, ER01 hatası ile,karşılaşılabilir. tuşuna 3 saniye süre ile basıldığında arıza kodu silinir. Tesisat vanalarını ve pompayı kontrol ediniz, sobanın arkasında yer alan güvenlik limit termostatının dışarı çıkan siyah ucuna kuvvetlice basarak içeri gitmesini sağlayınız. |
| Er02 | Baca çekişi güvenlik anahtarı hatası | Bacada geri tepme (rüzgar tepmesi) olursa , tıkalı olursa ve baca çekişi iyi olmazsa bu hata ile karşılaşılır. Bu kısımları kontrol ediniz. Bacanın ve 2.kül çekmecesinin temiz olduğundan emin olunuz. |
| Er03 | Baca çıkış sıcaklığının düşmesi veya yakıt bitmesi hatası | Yanma haznesinde ve yakıt haznesinde yakıt olup olmadığını ve helezondan yakıt gelip gelmediğini kontrol ediniz. |
| Er04 | Kazan suyu aşırı sıcaklık hatası | Tesisat vanalarının açık olduğundan ve pompanın çalıştığından emin olunuz. Radyatörlerin havasını alınız. |
| Er05 | Baca çıkışı yüksek sıcaklık hatası /baca sıcaklık sensör hatası veya temizlik hatası | Kalibrasyon değerlerinin arttırılması durumunda ya da genel temizlik süresi geldiğinde bu hata oluşur. Lütfen ürünün genel temizliğini yapınız. |
| Er07 | Baca çekiş fan motoru kodlayıcı hatası | Ürünü resetleyiniz, hata hala devam ediyorsa satıcınızla irtibata geçiniz. |
| Er11 | Saat-Gün zaman ayarı hatası | Tarih ve saati yanlış.pil bitmiş veya yerinden çıkmış olabilir.Yeni pil takınız ve tarih saati doğru ayarlayınız. |
| Er12 | Ateşleme başarısız hatası | Rezistans ya da ürünün pota kirliliğinden kaynaklı bu hata oluşabilir, rezistansı kontrol edip, potayı temizleyiniz. |
| Er15 | Güvelik düşük voltaj hatası | Voltaj dalgalanmasını kontrol ediniz. |
| Er 44 | Kapı açık hatası | Kapıyı kapatınız. Kapı sensörünü kontrol ediniz. |
| Er 80 | Baca sensör hatası | Sensör arızalı, sensör yok veya bağlantı klemensi yerinden çıkmış olabilir. |
| Er 81 | Dönüş suyu sensör hatası | Otomatik çalışma modunda, dönüş su probu tanımlanmadı, prob arızalı veya bağlantı klemensi yerinden çıkmış olabilir. |
| Er 82 | Giden su sensör hatası | Kazan probu (giden su) tanımlı değil, prob arızalı veya bağlantı klemensi yerinden çıkmış olabilir. |
| Er 83 | Pompa hatası | Sirkülasyon pompasını kontrol ediniz.Hata devam ediyorsa satıcınız veya servisle iletişime geçiniz. |
| Er 90 | Run modu (0)Odun modu çalışmıyor hatası | Otomatik çalışma modunda yakıt tipi olarak odun seçildi. Çalışma modunu veya yakıt tipini değiştiriniz. |
| Er 91 | Run modu (1)Odun modu çalışmıyor hatası | Yak-söndür çalışma modunda yakıt tipi olarak odun seçildi. Çalışma modunu veya yakıt tipini değiştiriniz. |
| Er 92 | Baca fanı kapalı hatası | Yakıt tipini veya otomatik power mod değiştirme parametresini değiştiriniz. |
| ERSRVS | Periyodik temizleme hatası | Periyodik temizleme süresi doldu , satıcınızla veya servisle iletişime geçiniz. |
| EREPR | Anakart cpu hatası | Anakart arızalı, satıcınızla veya servisle iletişime geçiniz. |

NOT:Düzeltilmeyen hata durumunda satıcınızla iletişime geçip ,servis çağırınız.

## MENÜ FONKSİYONLARI

Kullanıcı menüsüne girmek için    P2 tuşuna dokunun. Ekranda aşağıdaki menüler görünecektir.

Giriş menüsüne girmek için P2 tuşuna 3 saniye süre ile basınız, aşağıdaki menü ekranda görünecektir.Menüler arası geçişler için P3  veP4 tuşlarını kullanınız.                                                                  İstenilen menüye giriş için  P2 tuşuna kullanınız.

## YANMA YÖNETİM MENÜSÜ

P2 Tuşuna dokunarak alt menü içerisine girilir.  Karşımıza çıkan ekrandan Yanma Yönetimi menüsüne yine P2 tuşu ile girilir. Yanma Yönetimi menüsü içerisinde Yanma Gücü, Helezon Kalibrasyon ve Fan Kalibrasyon menüleri bulunmaktadır.

## YANMA GÜCÜ

Bu menü içerisinden pelet yanma hızı P3 ve P4 tuşları yardımı ile değiştirilebilir.  Ör: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 ) Kayıt etmek için P2 tuşunu kullanınız.

## HELEZON KALİBRASYON

Helezon pelet yükleme hızı ayarı için P2 tuşu ile giriş yapınız. Görünen ekranda ( +7…0…-7 ) pelet yükleme hızı yavaşlatıp veya hızlandırma değerlerini ayarlamak için P3 ve P4 tuşlarını kullanınız. Kayıt etmek için P2 tuşunu kullanınız. Menüden çıkış için P1  tuşunu kullanınız.

## FAN KALİBRASYON

Baca fanı hız ayarı için  P2 tuşu ile giriş yapınız. Görünen ekranda ( +7…0…-7 ) baca fanı hızı yavaşlatıp veya hızlandırma değerlerini ayarlamak için P3 ve P4 tuşlarını kullanınız. Kayıt etmek için P2 tuşunu kullanınız. Menüden çıkış için P1  tuşunu kullanınız.

## TERMOSTAT

P2 Tuşuna dokunarak alt menü içerisine girilir. Kazan termostat değerini değiştirmek için P3 ve P4 tuşlarını kullanınız. Max 80-min 55 aralığında ayarlanabilir. Kayıt etmek için P2 tuşunu kullanınız.

## YAKIT TİPİ

Yakıt tipine göre üç farklı (Pelet, odun ve kombi) seçim yapılabilir.

Dikkat: Modellere göre odun ve kombi modu değişiklik gösterebilir.

        - İşlem yapılan menü

        - Seçilen yakıt tipi

        - Yukarı aşağı butonları ile istenen değer ayarlanır.

## KABLOSUZ AĞ

Kablosuz ağ ayarları menüsü içerisinde ağ durumu ve qr-code gösteren iki ekran içermektedir. Ekranlar arası yukarı, aşağı tuşları ile geçiş yapılır.

        - İşlem yapılan menü

        - Kablosuz bağlantı durumu bilgileri

        - Yukarı aşağı tuşlar ile qr-code ekran

        - Wifi bağlantı için qr-code

  - Qr-code cep telefonundan okutularak kontrol kartına kablosuz bağlantı yapılabilir.

## ZAMANLAYICI MENÜSÜ

Belirlenen saat ve gunler de sobanın yanması veya sönmesi şeklinde program yapılabilir.

Toplamda 16 adet gorev oluşturulabilir. Haftalık program listesinde en az bir adet “Aktif” görev varsa, bu durum ana ekranda   gösterilir.

1. İşlem yapılan menu

2. Aktif ayarlanan program

3. Pasif ayarlanmamış program

DİKKAT;

- Zamanlayıcı  programı Yak-Söndür çalışma modunda  kullanılamaz.

- Alarm durumunda zamanlayıcı programı çalışmaz.

- Zamanlayıcı programı aktif iken söndürme işlemi sırasında , kazan su sıcaklığına bağlı çalışmaz.

1. İşlem yapılan menü

2. Secilen program sırası

3. Program (Aktif veya Pasif)

4.Verilen  komut (Yak veya Söndür)

5.Ayarlanan Saat

6. Ayarlanan Gün

7. Ayarlanan Sıcaklık

#### SAAT VE TARİH MENÜSÜ

Sobanın  çalışabilmesi için tarih ve saat ayarlarının duzgun yapılmış olması gerekmektedir.Kart uzerinde enerji kesintisi durumunda saatin duzgun calışmasını sağlayan pil bulunmaktadır.Pilin cıkartılması veya bitmesi durumunda sistem saati sıfırlanacaktır. Yeni pil takıldıktan sonra

saat tarih ayarının yeniden yapılması gerekmektedir.

## DİL MENÜSÜ

Dil secim ekranı aşağıda gösterilmiştir.

1. İşlem yapılan menü

2. Seçilen dil

3. Yukarı aşağı butonları ile diğer diller arasında seçim yapılır.

P2 Tuşuna dokunarak alt menü içerisine girilir. P4 ve P4 tuşları ile istenilen dil tercih edilir. Örnek; Türkçe P2 tuşu ile kayıt yapılır. Geri çıkış için P1tuşunu kullanınız.

## SİSTEM(PARAMETRELER) MENÜSÜ

YETKİLİ SERVİS İÇİNDİR. KULLANILAMAZ.

!!! BU MENÜNÜN SERVİS VEYA ÜRETİCİNİN BİLGİSİ DIŞINDA KULLANILARAK, DEĞERLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ SONUCU OLUŞACAK ARIZALAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEMEKTEDİR.

# BAKIM & TEMİZLİK

DP-25

DP-17-35

DP-40

DP-60

| Temizlenecek Bölümler | Temizleme Sıklığı |
| --- | --- |
| Alev geçiş boruları temizliği (Temizleme Kolları ile) | Günde 1 kez(Mekanizmanın 4-5 kez hareket ettirilmesi gerekmektedir) |
| Yanma Potası Temizliği | Günlük |
| 1.Küllük Çekmece Temizliği | Günlük |
| 2.Küllük ÇekmeceTemizliği | 10 Gün |
| Baca Boruları Temizliği | Ayda 1 Kez |
| Baca ve Baca Fanı Temizliği | Yılda 2 Kez |

## ALEV GEÇİŞ BORULARINI TEMİZLEME

DP 25

DP 17-35

Ürünün DP-25 modellerinde üst tarafında, DP-17 ve DP-35 modelinde üst kapağın iç kısmında bulunan alev geçiş boruları temizleme mekanizması aşağı-yukarı hareket ettirilerek alev geçiş boruları kolaylıkla temizlenebilir.

Temizlik sıklığı günde en az 1 kez olmalı, mekanizmanın 4-5 kez hareket ettirilmesi gerekmektedir.

## YANMA POTASI TEMİZLİĞİ

Ürünümüzde kullanılan pota takmatiktir. Kendimize doğru çektiğimizde kolayca çıkacaktır. Sökülen pota aynı şekilde yerine kolayca takılabilir. Günlük temizlenmesi gerekmektedir.

### 1..KÜL ÇEKMECESİ VE 2.KÜL ÇEKMECESİ TEMİZLİĞİ

Yanma potasının altında bulunan 1.küllük günlük temizlenerek tekrar yerine takılmalıdır. Kendimize doğru çektiğimizde kolayca çıkmaktadır. Aynı şekilde ileri yittiğimizde kolayca yerine takılır.  1.Kül çekmecesinin temizliği günlük, 2.kül çekmecesinin temizliği 10 günde 1 kez mutlaka yapılmalıdır.

# GENEL GARANTİ VE POLİTİKALARI

ARAL MAKİNA MADENİ EŞYA SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ yasal hükümler çerçevesinde alıcıya garanti sağlamaktadır. Ürünlerimizde 2 (iki) yıllık garanti süresi asıl teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamına dâhil olması için fatura gösterilmelidir.

Garanti süresi içerisinde ürünümüzde üretim ile alakalı herhangi bir hasar oluşması durumunda firmamız bu hasarı en kısa sürede gidermeye çalışacaktır. Veya sorunlu parçayı değiştirecektir. Sadece üretici tarafından onaylanmış veya sunulmuş yedek parçalar kullanılmalıdır.

Ürünün tamir süresi azami 30 iş günüdür. Bu süre, ürüne ilişkin arızanın ilgili birimlerden herhangi birine (servis istasyonu, satıcı, bayi, temsilcili ya da imalatçı) bildirim tarihinden itibaren başlar.

Ürünün garanti süresi içerisinde, üretim hatalarından kaynaklı herhangi bir arıza ile karşılaşılması durumunda işçilik, parça v.b. herhangi bir isimle hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

Garanti süresi sonrası da firmamız sizlere gerekli koşullar içerisinde hizmet vermeyi sürdürecektir.

Şikâyetlerinizi sadece ürünü satın aldığınız ilgili bayiye ve yetkili servise ürünün arkasında bulunan etikette yazılı olan model ve seri numarasını bildirmenizi rica ederiz.

Firma bu kılavuzun yayınlanmasından sonra üründe değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Ürünün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklı arızalar garanti kapsamı dışındadır.

POMPA, CAM, ELEKTRİK AKIMI YÜKSEK, DÜŞÜK VOLTAJ SONUCU DİJİTAL KART ARIZASI, PİK DÖKÜM AKSAMLAR, KULLANICI HATALARI, ÇARPMA, DARBE, SEL-YANGIN V.B. DOĞAL AFETLER GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR.

Taşıma esnasında oluşan hasarlarda, tutanak tutulmaması ve üreticiye bilgi verilmemesi durumunda, üreticinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Antifriz kullanılmamasından kaynaklı oluşabilecek problemler garanti kapsamı dışındadır.

Sulu pelet sobası asla susuz çalıştırılmamalıdır. Susuz çalıştırmadan oluşabilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

Bakımı yapılmayan radyatörlerden kaynaklı oluşabilecek hatalar garanti kapsamı dışındadır.

Herhangi bir voltaj düşmesi veya yükselmesi durumunda oluşabilecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir. Bu konuda gerekli tedbirler alınmalıdır.

Tesisat ile alakalı oluşabilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır..

Sistem Parametreler Menüsünün servis veya üreticinin bilgisi dışında kullanılarak, değerlerin değiştirilmesi sonucu oluşacak arızalar garanti kapsamına girmemektedir.

Bu kılavuzda belirtilen temizlik ve bakımların zamanında yapılmamasından kaynaklı oluşabilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.

| ÜRETİCİ FİRMA | YETKİLİ SATICI |
| --- | --- |
| Unvan : Aral Makina Madeni Eşya San. Ve Tic.Ltd. Şti Adres : Organize Sanayi Bölgesi 8.Cad. No: 16 Melikgazi / KAYSERİ Telefon : 0 352 321 28 11 Faks : 0 352 321 28 14 E- posta : aral@aralmakina.com.tr İmza / Kaşe | Unvan : Adres : Telefon : Faks : E- posta : İmza / Kaşe |

| Müşteri Bilgileri |  |
| --- | --- |
| İsim – Soyisim |  |
| Adres |  |
| Telefon |  |
| E-posta |  |

| Model |  |
| --- | --- |
| Barkod / Seri No |  |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Garanti Başlama Tarihi |  |